Администрация Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2014 года                                                                           № 56

с. Большое Игнатово

Об утверждении схемы водоснабжения

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на период до 2024 года
         В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением воды с использованием систем водоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О водоснабжении» администрация Большеигнатовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на период до 2024 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Большеигнатовского сельского поселения Болькина П.Г.

Глава администрации

Большеигнатовского сельского поселения                         П.Г.Болькин

ООО «ЭКО-М»

430911, РМ, г. Саранск, р.п.Луховка, ул. Садовая, д.188 

ИНН 1328904376 КПП 132801001 Тел.:(8342) 222-892 

Схема водоснабжения  Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района республики Мордовия
Директор ООО «ЭКО-М»                                        Ромашкин А.Н.

Саранск 2014 г.

Содержание

4Введение


5Паспорт схемы


71.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения


71.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны


81.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения


81.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


91.3.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


101.3.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


101.3.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций


101.3.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения


111.3.5.Описание существующих технических и технологических проблем


121.4.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.




Введение

Схема водоснабжения Большеигнатовского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2033 года на основании следующих документов:
     - технического задания, утверждённого Главой администрации Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.
· генерального плана Большеигнатовского сельского поселения.
Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.
Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения.
Паспорт схемы
Наименование

Схема водоснабжения Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава администрации Большеигнатовского сельского поселения.
Местонахождение объекта
Россия, Республика Мордовия, Большеигнатовский муниципальный район, Большеигнатовское сельское поселение.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы
Целями схемы являются:
1)    Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.

2)    Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения; повышение качества питьевой воды;
3) Обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  Большеигнатовского сельского поселения в целом;
· установка приборов учёта;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
3. Увеличение мощности систем водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.
Инвестиционная программа
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Большеигнатовского сельского поселения в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». На данный момент имеется утвержденная инвестиционная программа.
1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
1.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны
В Большеигнатовском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

Основным поставщиком воды в Большеигнатовском сельском поселении является МУП «Жилищник».    
Территория Большеигнатовского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В Большеигнатовском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 30%. Источником водоснабжения  Большеигнатовского сельского поселения служат 2 скважины.

Таблица №1.1 - Общая характеристика скважин
	№ п.п.
	№ скважины
	Год постройки
	Примечание

	1
	3076
	1988
	Задействована в работе

	2
	2835
	1985
	Находится в резерве


В гидрогеологическом отношении, участки, где расположены водозаборные скважины входят в состав Волго-Сурского артезианского бассейна.
Водозаборные узлы для водоснабжения Большеигнатовского сельского поселения расположены:

Водозаборный узел №1 - расположен по адресу: ул. Советская, д. 51. Находится на окраине села, в 100 м проходит автодорога. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. 

Водозаборный узел №2 - расположен по адресу: Ул. Ленина. Находится на окраине села, в 100 м проходит автодорога. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. На арт. скважине установлен кран для отбора проб воды, водоизмерительная аппаратура, автоматика. 

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице №1.2

Таблица №1.2 - Химическое исследование
	Фториды
	Железо
	Общая жесткость
	Минерализация
	Йодиды

	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт

	1,5
	1,4
	0,3
	0,35
	7
	9,9
	1000
	616
	0,125
	< 0,02


1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
На данный момент в муниципальном образовании Большеигнатовского сельского поселения 30% территорий, охвачены централизованной системой водоснабжения.

1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
В сельском поселении находятся  2 скважины № 3076, № 2835. Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности земли.
Проведенные гидрогеологические расчеты снижения уровня подземных вод показали, что существующие водозаборные сооружения обеспечивают заявленную потребность в подземных водах, которая составляет 72 м3/сут и 26  тыс. м3/год (на хозяйственно-питьевые цели).
Величина расчетного понижения уровня подземных вод в артезианских скважинах меньше допустимого. Ущерба растительному покрову эксплуатацией не наносится и отрицательного воздействия на химический состав не оказывается.

Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Микробиологические показатели находятся в пределах допустимых норм.
1.3.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Участки недр расположены в Большеигнатовском поселении Большеигнатовского района.

Таблица №1.3 - Характеристика эксплуатационных скважин
	№
П№ п.п.
	Паспортный
номер
скважин
	Глубина скважины, м
	Статический уровень, м
	Ориентировочный диаметр обсадочных труб, мм
	Марка насоса

	1
	3076
	190
	74
	219
	ЭЦВ-6-10-185

	2
	2835
	292
	125
	377 мм - 40 м

273 мм - 197 м
	ЭЦВ-8-25-150


Суммарный объем добычи подземных вод на участках недр – 72 м3/сут и 26  тыс. м3/год . Запасы подземных вод ранее не утверждались. Участки недр находятся на изученной в геологическом отношении территории. 

Эксплуатируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения. Граница зоны санитарной охраны первого пояса у скважин составляет 30м. 
1.3.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоподготовка не производиться. После подъема воды из скважины вода подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

1.3.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
На территории муниципального образования Большеигнатовского сельского поселения насосные централизованные станции отсутствуют.

1.3.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

На территории муниципального образования Большеигнатовского сельского поселения объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается МУП «Жилищник».

Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Большеигнатовского сельского поселения осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть выполнена различным диаметром и уложена, в основном по тупиковой схеме в подземном исполнении.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Большеигнатовского   сельского поселения составляет 2,5 км сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ до 16%. Сети выполнены из таких материалов как полиэтилен.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, удовлетворительного качества.
1.3.5.Описание существующих технических и технологических проблем
Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является:
· достаточно большие потери в системе водоснабжения 20%.
Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.
Характеристика насосного оборудования  представлена в таблице №1.4

Таблица № 1.4 – Характеристика насосного оборудования
	№ скважины
	Тип, марка
	Производительность, м3/ч
	Напор,

м
	Мощность, кВт

	3076
	ЭЦВ-6-10-185
	10
	90
	8

	2835
	ЭЦВ-8-25-150
	25
	150
	17

	Итого
	-
	25
	-
	25


1.4.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.
На территории муниципального образования Большеигнатовского  сельского поселения объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается МУП «Жилищник».

[image: image1.png]Cxema BogocHabxeHus
BonblLLenrHaToBcKoro cenbckoro noceneHns bonbluenrHaToBckoro
MYHULMNANbHOMo paioHa

\ -/.
Cxema BogoCHabXeHus
BonbLLIENrHaTOBCKOrO CeNnbCKOro noceneHns
B0nbLUENrHaTOBCKOrO MyHULMNANLHOMO paioHa
Jvr Macca _[Macwra6
- N3m| JTncT [ Ne pokym. Moanuce|dara
[ ] BonosabopHbin y3en Paapad._|commommecn 5 00 T 1:500
Mpos..
T. KOHTP Jlucr (1) InVICTOE (2)
—  Boponposog
H. koHTp c. bonbuwoe WrHatoso 000 «3ko-M»
Y18,





